ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH · Weimarische Straße 30 · 99625 · Kölleda
.
 
Leistungsverzeichnis Kassetten groß
Bauvorhaben
ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
ProjektNr.
LV-CD-Systeme
Seite:
1
Datum:
08.04.2017
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Hinweistext für alle Titel

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme - 
Heiz- und/oder Kühl-Decken

Geschlossene Heiz- und Kühl-Strahlflächen in optisch 
anspruchsvoller Ausführung zur Zu-/Abführung von sensiblen
Wärmelasten durch Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohr-
matten.

Im Kühlfall zu 60 % über Strahlung und zu 40 % über Konvektion.
Im Heizfall zu 80 % über Strahlung und zu 20 % über Konvektion.

Technische Details

Knauf Gipsträgerplatten in verschiedenen Ausführungen
  - ungelochte Spezialgipsplatten
  - ungelochte Thermoboard plus-Platten
  - gelochte Spezialgipsplatten
  - gelochte Thermoboard plus-Platten

Kapillarrohrmatte
  - bestehend aus Polypropylen (PP-R Typ 3)
  - Kapillarrohre 4,3 x 0,8 mm
HRB 501395
Handelsregister
SteuerNr. 151/107/08588 UST-ID DE254046011
Amtsgericht
Jena
Geschäftsführer Klaus Funk

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
2
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in

Flexibler Anschluss-Schlauch
  - Innenschlauch EPDM
  - Stecktüllen Messing vernickelt
  - Ummantelung hochfestes Kunststoffgewebe
  - Druckstufe PN 10

Vorteile der ClimaDomo Systeme

- unbeeinflusste Schallabsorption
 o ClimaDomo bis Klasse B (höchst absorbierend)
 o Wettbewerb mit Wärmeleitblechen Schallabsorptions-
      klasse D/E (absorbierend/gering absorbierend)

- hohe Heiz- und Kühlleistungen, 
  geprüft nach DIN EN 14240:2004-04

- Baustoffklasse schwer entflammbar, 
  geprüft nach DIN EN 13501-1, mit 
     - 40 mm Dämmstoffauflage
     - Rohdichte 17 kg/m³

- hohe Stabilität, Durchbiegungsklasse 1,
  geprüft nach DIN 13964:2007-02 
  Beanspruchungsklasse A 

- hoher Anteil an aktiven Elementen, weil
 o Öffnungen bis 350 mm Durchmesser ohne
      Leistungsverlust realisiert werden können
 o Schlitzauslässe, Langfeldleuchten, Deckensprünge usw.
      direkt an die Module angearbeitet werden können 
 o inaktive Flächen durch den Einsatz von Zuschnittplatten
      so gering wie möglich gehalten werden
 o aktive Elemente nicht durch Tragschienen und über
      Wärmeleitbleche überstehende Rohrmäander reduziert
      werden (Kapillarrohrmatte ist in die Gipsplatte integriert)
 o große Revisionsklappen (ab ca. 600 x 800 mm)
      aktivierbar sind

- geringes Gewicht von 13,5 kg/m² 
  (Elemente mit Wasser gefüllt inkl. Unterkonstruktion)

- geringe Bauhöhe ab 6 cm

- kurze Reaktionszeit (ca. 15 min) durch
 o geringe Wassermenge in den Elementen (nur 0,37 l/m²)
 o Integration der Kapillarrohre, in die tief geschlitzte Platte
      (Abst. Elementeoberfläche / Kapillarrohr ca. 1,5 mm)

- Kostenersparnis durch geringe Druckverluste durch 
  parallele Durchströmung
 o Einsparung von Investitionskosten 
      (preisgünstigere Aggregate mgl.)
 o Einsparung von Verbrauchskosten z.B. im Betrieb

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
3
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
      der Pumpen

Hinweise zum Anlagenmedium

- ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme sind gemäß der
  VDI Norm 2035 zum Schutz der hochempfindlichen
  Bauteile, wie z.B. Pumpen und Ventile mit vollentsalztem
  Trinkwasser zu füllen. 
- Weicht der pH-Wert nach dem Befüllen vom Vorgabe-
  wert 8,2 - 9,5 ab oder sind korrosive Teile im System, ist
  ein Inhibitor zur Stabilisierung des pH-Wertes und zum 
  Aufbau einer korrosionsbeständigen Schicht einzusetzen.
  (z.B. GENO-safe A, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH)
- Die Qualität des Anlagenwassers ist 8 - 12 Wochen nach 
  der Inbetriebnahme und im Anschluss jährlich zu
  überprüfen und zu dokumentieren 
- Die Einhaltung der Sollwerte laut ClimaDomo Protokoll zur
  Wasseraufbereitung sind sicherzustellen.

Widrigenfalls können Schäden an der Anlage auftreten. 
Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift führt zum Ausschluss
der Gewährleistung.

Hinweis zu
sonstige Nebenleistungen, besondere Leistungen

wie z.B. Gerüststellung - siehe hierzu auch 
ATV DIN 18299 -, die zur fachgerechten Durchführung
der Werkleistung gem. ATV DIN 18340 erforderlich
sind, sind ergänzend zu vereinbaren und zu beschreiben.
4
ClimaDomo Heiz- und Kühlsystem

Hinweistext zum Titel ClimaDomo 
Kassettendecke 
gelocht / ungelocht
Kassettengröße: 11 / 21

Heiz*- und/oder Kühl*-Kassettendecke bestehend aus
Knauf Danoline Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohr-
matten

Technische Daten

Gewicht (gefüllt, inkl. Unterkonstruktion):	12,0 kg / m²

TRÄGERPLATTE
Knauf Danoline Gipsplatte endbehandelt matt weiß,
zum Einlegen in sichtbare T-Schienen-Unterkonstruktion

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
4
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
- Plattendicke: 12,5 mm
- Rückseite der gelochten Kassetten: 
  kaschiert mit Akustikvlies, Farbe grau

GRÖßEN
- 11: 1.250 x 625 mm* 
- 21: 1.200 x 600 mm*

LOCHUNG
- ungelocht*
- Rundlochung 6/15 R* 
- Quadratlochung 9/20 Q*

* Nichtzutreffendes streichen

Die in den Knauf Danoline Prüfzeugnissen aufgeführten
Schallabsorptionswerte sind einzuhalten.
Bei Alternativausführungen ist  ein neutrales Gutachten
zum Nachweis der Gleichwertigkeit der Schallabsorption 
nach DIN EN ISO 11654 vorzulegen.

Heiz- und Kühlleistungen 
nach DIN EN 14240
bezogen auf die aktive Fläche

KÜHLLEISTUNG
Temperaturdifferenz 8 K: 62,6 W/m²
Temperaturdifferenz 10 K: 79,2 W/m²

HEIZLEISTUNG
Temperaturdifferenz 15 K: 86,3 W/m²

Bei Alternativausführungen ist ein neutrales Gutachten
zum Nachweis der Gleichwertigkeit der Leistung
nach DIN EN 14240:2004-04 vorzulegen.

Verarbeitungshinweise

Grundlage für die Verarbeitung  ist die DIN 18181.

BAUSTELLENBEDINGUNGEN
- Bedingungen für Trockenbauarbeiten mit
  Gipssystemen der Industriegruppe Gipsplatten im
  Bundesverband der Gipsindustrie sind einzuhalten.
- Raumtemperatur darf 10°C nicht unterschreiten

MONTAGE
- Montage der Kassetten nach DIN 18 168-1
- Unterkonstruktion: sichtbare T-Schienen, farblich 
  endbeschichtet
- drucksteife Abhängung mittels Noniusabhängern, befestigt
  mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
5
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
- Kassetten in Unterkonstruktion einlegen
- Einstecken der flexiblen Schläuche
      - Anschluss der Kassetten an vorgefertigte Rohrleitung
      - Verbindung der Kassetten untereinander 
      - durch Zugprobe ist der feste Sitz der Schläuche zu überprüfen
- das System entsprechend der ClimaDomo Montageanleitung 
  überprüfen, auf
      - Dichtheit durch Druckprobe
      - gleichmäßige Durchströmung durch Thermografie

Unterbrechungen bis 30 cm Einzelbreite werden entgegen
ATV-DIN 18299, Ab. 5, Punkt 5.1.6. nicht übermessen,
und nach entsprechenden Positionen vergütet

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D 02
Unterkonstruktion, Wandanschluss, 
Kassettenmontage
4.01
ClimaDomo Kassettendecken
gelocht  / ungelocht, 
Größe 11: 1.250 x 625 mm* 
Größe 12: 1.200 x 600 mm*
4.01.010
Unterkonstruktion Kassettendecke 
Größe 11 / 21*

Unterkonstruktion Kassettendecke für
Kassettengröße: 
- 11: 1.250 x 625 mm*
- 21: 1.200 x 600 mm*
- in Teilbereichen 12: 625 x 625 mm* / 22: 600 x 600 mm*

Knauf AMF DONN T-Schienen (Trag- und Querschienen)
- Ausführung aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
- abhängen mit Noniusabhängern
- Befestigung an der Rohdecke mit bauaufsichtlich
  zugelassenen Befestigungsmitteln

HINWEIS
Die Kassetten müssen immer mit 2 Seiten 
auf Tragschienen aufliegen.

ABSTÄNDE Tragschienen
- 1.250 mm* / 625 mm*
- 1.200 mm* / 600 mm*

T-SCHIENEN (andere auf Anfrage):
- DX3-DX24 (stumpf gestoßen) Sichtbreite 24 mm*
- DX3-DX24 (gekröpft) Sichtbreite 24 mm*

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
6
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
- DX15 (gekröpft) Sichtbreite 15 mm*

FARBE der T-Schiene
- weiß ähnl. RAL 9010*
- Farbe nach Wahl lt. Herstellerfarbkarte: ............* 

Mindestabhanghöhe: 150 mm

Einbauhöhe: 	..... m
Abhanghöhe: 	..... cm
Deckenausführung ohne Brandschutzanforderungen
	Befestigungsuntergrund: 
	Stahlbeton* /
	Holzbalken, Achsmaß .... cm* /
	Stahlträger, Profile ......,	Achsmaß .... cm*

* Nichtzutreffendes streichen
m²
...........................
...................................
4.01.020
Einlegen von gelochten Kassetten EG 11 / 21* in Unterkonstruktion

Einlegen von gelochten Kassetten EG 11 / 21*
in die Unterkonstruktion

Kassetten = Gipsplatten mit integrierte Kapillarrohrmatten

Größen
- EG 11: 1.250 x 625 mm*
- EG 21: 1.200 x 600 mm*

MONTAGE
- Einlegen der Kassetten in T-Schienen
- Einstecken der flexiblen Schläuche
      - Anschluss der Kassetten an vorgefertigte Rohrleitung
      - Verbindung der Kassetten untereinander 
      - durch Zugprobe ist der feste Sitz der Schläuche zu
        überprüfen

* Nichtzutreffendes streichen
m²
...........................
...................................
4.01.030
Zulage gelochte Kassetten
Größe EG 12 / 22*

Zulage gelochte Kassetten Größe EG 12 / 22*

Zulage zur Position Einlegen von gelochten 
Kassetten EG 11 / 21*

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
7
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Einlegen von gelochten Kassetten der Größe
- EG 12: 625 x 625 mm*
- EG 22: 600 x 600 mm*

* Nichtzutreffendes Streichen
m²
...........................
...................................
4.01.040
Einlegen von ungelochten Kassetten EU 11 / 21* in Unterkonstruktion

Einlegen von ungelochten Kassetten EU 11 / 21* in die Unterkonstruktion

Kassetten = Gipsplatten mit integrierte Kapillarrohrmatten

Größen
- EU 11: 1.250 x 625 mm*
- EU 21: 1.200 x 600 mm*

MONTAGE
- Einlegen der Kassetten in T-Schienen
- Einstecken der flexiblen Schläuche
      - Anschluss der Kassetten an vorgefertigte Rohrleitung
      - Verbindung der Kassetten untereinander 
      - durch Zugprobe ist der feste Sitz der Schläuche zu
        überprüfen

* Nichtzutreffendes streichen
m²
...........................
...................................
4.01.050
Zulage ungelochte Kassetten
Größe EU 12 / 22*

Zulage ungelochte Kassetten Größe EU 12 / 22*

Zulage zur Position Einlegen von gelochten 
Kassetten EU 11 / 21*

Einlegen von gelochten Kassetten der Größe
- EU 12: 625 x 625 mm*
- EU 22: 600 x 600 mm*

* Nichtzutreffendes streichen
m²
...........................
...................................
4.01.060
Inaktive gelochte Kassettenflächen

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
8
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Inaktive gelochte Kassettenflächen

inaktive Kassette = Gipsplatte ohne Kapillarrohrmatte

- Kassetten in T-Schienen-Unterkonstruktion einlegen
- im Randbereich Kassetten ggf. zuschneiden
m²
...........................
...................................
4.01.070
Inaktive ungelochte Kassettenflächen

Inaktive ungelochte Kassettenflächen

inaktive Kassette = Gipsplatte ohne Kapillarrohrmatte

- Kassetten in T-Schienen-Unterkonstruktion einlegen
- im Randbereich Kassetten ggf. zuschneiden
m²
...........................
...................................
4.01.080
Zulage zu den aktiven und inaktiven Kassetten: vertiefte Kantenausführung

Zulage zu den aktiven und inaktiven Kassetten

KANTENAUSFÜHRUNG
- Kante E   (vertieft, gefast)*
- Kante E+ (vertieft, scharfkantig)*
- Kante A+ (T-Schiene bündig mit Kassette)*

Kantenausführung lt. ClimaDomo Detailblatt D02
Schienen-Kanten-Kombination

* Nichtzutreffendes streichen
m²
...........................
...................................
4.01.090
L-Wandwinkel

L-Wandwinkel

im Farbton der Tragschienen liefern und mittels zugelassenen Befestigungsmitteln an aufsteigenden Bauteilen befestigen

Abwicklung: 19 x 24 mm
m
...........................
...................................
4.01.100
Stufenwandwinkel

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
9
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in

Stufenwandwinkel

im Farbton der Tragschienen liefern und mittels zugelassenen Befestigungsmitteln an aufsteigenden Bauteilen befestigen

Abwicklung: 15 x 15 x 8 x 25 mm
m
...........................
...................................
4.01.110
Inaktiver ungelochter fugenloser Randfries
Breite bis 500 mm

Inaktiver ungelochter fugenloser Randfries
Breite bis 500 mm

Unterkonstruktion und Schraubabstände nach DIN 18 181
Randfriese in der Größe so abstimmen, dass im Deckenfeld nur ganze Kassetten verwendet werden.

AUFBAU
- Unterkonstruktion UD/CD Profile
- Beplankung  1 x 12,5 mm dicke Gipsplatten
- T-Tragschiene als Übergang zum gerasterten Deckenfeld

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)
m
...........................
...................................
4.01.120
Inaktiver ungelochter fugenloser Randfries
Breite 500 - 1.000 mm

Inaktiver ungelochter fugenloser Randfries
Breite 500 - 1.000 mm

Unterkonstruktion und Schraubabstände nach DIN 18 181
Randfriese in der Größe so abstimmen, dass im Deckenfeld nur ganze Kassetten verwendet werden.

AUFBAU
- Unterkonstruktion UD/CD Profile
- CD-Profile als Grund- und Tragprofile
- Beplankung  1 x 12,5 mm dicke Gipsplatten
- T-Tragschiene als Übergang zum gerasterten Deckenfeld

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)
m
...........................
...................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
10
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
4.01.130
Inaktiver ungelochter fugenloser Randfries 
als Deckenfläche
Breite > 1.000 mm

Inaktiver ungelochter fugenloser Randfries
als Deckenfläche
Breite > 1.000 mm

Unterkonstruktion und Schraubabstände nach DIN 18 181
Randfriese in der Größe so abstimmen, dass im Deckenfeld nur ganze Kassetten verwendet werden.

AUFBAU
- Unterkonstruktion UD/CD Profile
- CD-Profile als Grund- und Tragprofile
- Beplankung  1 x 12,5 mm dicke Gipsplatten
- T-Tragschiene als Übergang zum gerasterten Deckenfeld

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)
m²
...........................
...................................
4.01.140
Dämmung der Deckenfläche mit Mineralwolle

Dämmung der Deckenfläche mit Mineralwolle 

- nach DIN EN 13162
- Dicke: 40 mm
- WLG: 040
- längenbezogener Strömungswiderstand nach 
  DIN EN 29053: r >= 5 kPa*s/m²
m²
...........................
...................................
ClimaDomo Kassettendecken
gelocht  / ungelocht, 
Größe 11: 1.250 x 625 mm* 
Größe 12: 1.200 x 600 mm*
4.01

..................................
4.02
Zulagen
4.02.010
Öffnungen für Kabeldurchführungen

Öffnung für Kabeldurchführungen zwischen den Kapillarrohren herstellen

- Breite <= 9 mm
- Einmessen der Kabeldurchführung nach Vorgabe

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
11
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
  in der Werk- und Montageplanung
- Öffnung herstellen und Kabel durchführen

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Anbauteile

St
...........................
...................................
4.02.020
Befestigungspunkte für Anbauteile

Befestigungspunkte für Anbauteile

EINMESSEN der Befestigungspunkte nach Vorgabe
  - Werk- und Montageplanung
  - Datenblatt des Anbauteils

DÜBELMONTAGE
- ungelochte Kassetten:
  Bohrungen von der Rückseite zwischen den
  Kapillarrohren herstellen
- gelochte Kassetten:
  Lochung der Gipsplatte zur Befestigung nutzen
  Dübeldurchmesser auf Lochung abstimmen

LASTENÜBERSICHT
- bis 0,0025 kN (geringe Lasten wie Rauchmelder)*
  Last direkt in die Kassette einleiten, empfohlene Dübel
  Hilti HUD-1 5x25, Bohrerdurchmesser: 5 mm
- bis 0,05 kN*
  Last direkt in die Kassette einleiten, empfohlene Dübel
  Würth W-MH 4/15, Bohrerdurchmesser: 8 mm,
  Klemmlänge: 15 mm
- bis 0,2 kN*
  Last in die Unterkonstruktion einleiten, Hohlraumdübel im   
  CD-Profil befestigen, empfohlen: Würth W-MH 4/15, 
  Bohrerdurchmesser: 8 mm, Klemmlänge: 15 mm, 
- über 0,2 kN*
  Last direkt in die Rohdecke einleiten 
  
ACHTUNG: Dübelkrallen parallel zu Kapillarrohren, um Beschädigungen zu vermeiden!

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Anbauteile

* Nichtzutreffendes streichen
St
...........................
...................................
4.02.030
Inaktive Streifen in Kassette

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
12
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Inaktive Streifen in Kassette
zur Aufnahme von Einbauteilen

HERSTELLUNG werkseitig
- durch Veröden von Kapillarrohren am Mattenstamm
  und Entfernen der entsprechenden Kapillarrohre
- Streifenbreite = Durchmesser der Öffnung + 30 mm
- Lage des Streifens: mittig in der Kassette
- Streifenbreite: ... mm

LASTABTRAGUNG durch Gipsriegel
- 2 St Gipsriegel 30 x 25 mm im Lieferumfang enthalten
- sind auf der Baustelle parallel zur Kassettenstirnseite, 
  beidseitig der Öffnung, vollflächig aufzukleben
- Gipsriegel müssen beidseitig auf T-Schienen aufliegen

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Einbauteile
St
...........................
...................................
4.02.040
Ausschnitte für Lampenbänder herstellen

Ausschnitte für Lampenbänder oder ähnliches 
als Zulage zur T-Schienen-Unterkonstruktion herstellen

- Unterkonstruktion bestehend aus Trag- und Querschinen
- Breite der Querschienen = Breite des Ausschnittes
- Einlegen von GK-Plattenstreifen in die Felder, die nicht
  mit Einbauteilen (z.B. Langfeldleuchten) bestückt werden

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Einbauteile
m
...........................
...................................
4.02.050
Abhängungen für Rasterleuchten

Abhängung von Rasterleuchten
als Zulage zu den Kassettenflächen 

- zusätzliche Abhängungen für Rasterleuchte
  2 St je Leuchte
- Abrechnung je Leuchte

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Einbauteile und Lastübersicht
St
...........................
...................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
13
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
4.02.060
Bohrungen zur Rohrleitungsführung durch GK-Ständerwände doppelt beplankt

Bohrungen zur Rohrleitungsführung durch GK-Ständerwände doppelt beplankt 

- herstellen
- nach Rohrverlegung mit Mineralwolle verschließen
St
...........................
...................................
4.02.070
Runde Öffnungen im inaktiven Bereich
Durchmesser: .... mm

Runde Öffnungen im inaktiven Bereich
Durchmesser: .... mm 

Wechsel in der Unterkonstruktion und zusätzliche Abhänger sind zu berücksichtigen.

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Einbauteile, Lastenübersicht
St
...........................
...................................
4.02.080
Eckige Öffnungen im inaktiven Bereich
Größe B x L: ... x ..... mm

Eckige Öffnungen im inaktiven Bereich
Größe B x L ... x ..... mm

Wechsel in der Unterkonstruktion und zusätzliche Abhänger sind zu berücksichtigen.

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Einbauteile, Lastenübersicht
St
...........................
...................................
4.02.090
Ausschnitte in Gipsfriesen 
Länge > 1 m
Breite: ..... mm

Ausschnitte in Gipsfriesen herstellen
Länge des Ausschnitts > 1 m
Breite des Ausschnittes ..... mm

Wechsel in der Unterkonstruktion und 
zusätzliche Abhänger sind zu berücksichtigen.

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
14
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Einbauteile
m
...........................
...................................
4.02.100
Anarbeiten an Stützen
2-seitig

Anarbeiten der inaktiven Kassetten-/Gipsplattenflächen 
an Stützen

- 2-seitig
- Abwicklung <= 1,0 m
- inkl. Wandwinkel
St
...........................
...................................
4.02.110
Anarbeiten an Stützen
3-seitig

Anarbeiten der inaktiven Kassetten-/ Gipsplattenflächen 
an Stützen

- 3-seitig
- Abwicklung <= 1,50 m
- inkl. Wandwinkel
St
...........................
...................................
4.02.120
Anarbeiten an Stützen
4-seitig

Anarbeiten der inaktiven Kassetten-/ Gipsplattenflächen 
an Stützen

- 4-seitig
- Abwicklung <= 2,0 m
- inkl. Wandwinkel
St
...........................
...................................
4.02.130
Anarbeiten an Säulen

Anarbeiten der inaktiven Kassetten-/ Gipsplattenflächen
an Säulen

- Durchmesser <= 500 mm
- inkl. biegbarer Wandwinkel 
  Material: PVC
St
...........................
...................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
15
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
4.02.140
Wandanschluss höhenversetzter GK-Fries aus L-Formteil

Wandanschluss höhenversetzter GK-Fries
für Kassettendecken

bestehend aus 
- L-Formteil
- L-Winkel 
- Unterkonstruktion und Abhängung

FORMTEIL DECKENSPRUNG
L-Winkel aus verleimter Gipsplatte
- Plattendicke: 12,5 mm
- 1 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm, 
- Winkel (a,b) = 90°

AUFLAGE KASSETTEN
L-Wandwinkel 
- Stahlblech verzinkt d = 0,5 mm 
- Abwicklung: 24 x 19 mm
- Oberfläche im Farbton der T-Schienen-Unterkonstruktion

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Deckensprünge und Auskragungen
...........................
...................................
4.02.150
Deckensprung mit L-Formteil

Deckensprung mit L-Formteil
für Kassettendecken

bestehend aus 
- L-Formteil
- F-Winkel
- T-Tragschiene
- Unterkonstruktion und Abhängung 

FORMTEIL DECKENSPRUNG
L-Winkel aus verleimter Gipsplatte
- Plattendicke: 12,5 mm
- 1 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = .... mm, 
- Winkel (a,b) = ....°

AUFNAHME FORMTEIL
F-Winkel

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
16
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
- Stahlblech verzinkt d = 0,5 mm 
- Abwicklung: 13 x 16 x 27 x 46 mm
- Oberfläche im Farbton der Unterkonstruktion

AUFLAGE FORMTEIL
T-Tragschiene
- Breite / Form entsprechend der Unterkonstruktion
- Oberfläche im Farbton der Unterkonstruktion

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Deckensprünge und Auskragungen
m
...........................
...................................
4.02.160
Deckensprung mit Z-Formteil

Deckensprung mit Z-Formteil
für Kassettendecken

bestehend aus 
- Z-Formteil
- T-Tragschiene
- Unterkonstruktion und Abhängung 

FORMTEIL DECKENSPRUNG
Z-Winkel aus verleimter Gipsplatte
- Plattendicke: 12,5 mm
- 2 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = ..... mm, b = .....mm, 
  c = .... mm
- Winkel (a,b) = .... °, Winkel (b,c) = ....°

AUFLAGE FORMTEIL
T-Tragschiene
- Breite / Form entsprechend der Unterkonstruktion
- Oberfläche im Farbton der Unterkonstruktion

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Deckensprünge und Auskragungen
m
...........................
...................................
4.02.170
Deckensprung mit Gipsplatte

Deckensprung mit Gipsplatte
direkter Anschluss von Kassettendecken

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
17
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in

bestehend aus 
- Gipsplatte h = ... mm
- F-Winkel
- T-Tragschiene
- Unterkonstruktion und Abhängung 

F-Winkel
- Stahlblech verzinkt d = 0,5 mm 
- Abwicklung: 13 x 16 x 27 x 46 mm
- Oberfläche im Farbton der Unterkonstruktion

T-Tragschiene
- Breite / Form entsprechend der Unterkonstruktion
- Oberfläche im Farbton der Unterkonstruktion

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Deckensprünge und Auskragungen
m
...........................
...................................
4.02.180
Auskragung als Formteil, Stabilisierung durch Gipsplattenformteil

Auskragung / Lichtvoute für Kassettendecken
Stabilisierung durch Gipsplattenformteil

- mit Abschottung zum Deckenhohlraum 
- Stabilisierung durch GK-Formteil
- inkl. Unterkonstruktion und Abhängung

FORMTEIL AUSKRAGUNG
- verleimt aus Gipsplatte d = 12,5 mm
- alle Sichtflächen kartonummantelt
- 2 St V-Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm,
  c = 12,5 mm
- Winkel (a,b) = ..°, Winkel (b,c) = 90°

FORMTEIL ABSCHOTTUNG
- verleimt aus Gipsplatte d = 12,5 mm
- 2 St V-Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm, 
  c = .... mm
- Winkel (a,b) = ..°, (b,c) = ..°

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
18
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Deckensprünge und Auskragungen
m
...........................
...................................
4.02.190
Auskragung als Formteil, Stabilisierung durch Stahlblechwinkel

Auskragung / Lichtvoute als Formteil, Stabilisierung durch Stahlblechwinkel für Kassettendecken

- mit Abschottung zum Deckenhohlraum 
- Stabilisierung durch Stahlblechwinkel verzinkt
       - d = 2 mm, b = 50 mm
       - Schenkelmaß a = .... mm, b = .... mm
- inkl. Unterkonstruktion und Abhängung

FORMTEIL AUSKRAGUNG
- verleimt aus Gipsplatte d = 12,5 mm
- alle Sichtflächen kartonummantelt
- 2 St V-Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm,
  c = 12,5 mm
- Winkel (a,b) = ....°, Winkel (b,c) = 90°

FORMTEIL ABSCHOTTUNG
- verleimt aus Gipsplatte d = 12,5 mm
- 1 St V-Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm, 
- Winkel (a,b) = .....°

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D02
Deckensprünge und Auskragungen
m
...........................
...................................
Zulagen
4.02

..................................
Hinweistext für alle Titel

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme - 
Heiz- und/oder Kühl-Decken

Geschlossene Heiz- und Kühl-Strahlflächen in optisch 
anspruchsvoller Ausführung zur Zu-/Abführung von sensiblen
Wärmelasten durch Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohr-
matten.

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
19
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in

Im Kühlfall zu 60 % über Strahlung und zu 40 % über Konvektion.
Im Heizfall zu 80 % über Strahlung und zu 20 % über Konvektion.

Technische Details

Knauf Gipsträgerplatten in verschiedenen Ausführungen
  - ungelochte Spezialgipsplatten
  - ungelochte Thermoboard plus-Platten
  - gelochte Spezialgipsplatten
  - gelochte Thermoboard plus-Platten

Kapillarrohrmatte
  - bestehend aus Polypropylen (PP-R Typ 3)
  - Kapillarrohre 4,3 x 0,8 mm

Flexibler Anschluss-Schlauch
  - Innenschlauch EPDM
  - Stecktüllen Messing vernickelt
  - Ummantelung hochfestes Kunststoffgewebe
  - Druckstufe PN 10

Vorteile der ClimaDomo Systeme

- unbeeinflusste Schallabsorption
 o ClimaDomo bis Klasse B (höchst absorbierend)
 o Wettbewerb mit Wärmeleitblechen Schallabsorptions-
      klasse D/E (absorbierend/gering absorbierend)

- hohe Heiz- und Kühlleistungen, 
  geprüft nach DIN EN 14240:2004-04

- Baustoffklasse schwer entflammbar, 
  geprüft nach DIN EN 13501-1, mit 
     - 40 mm Dämmstoffauflage
     - Rohdichte 17 kg/m³

- hohe Stabilität, Durchbiegungsklasse 1,
  geprüft nach DIN 13964:2007-02 
  Beanspruchungsklasse A 

- hoher Anteil an aktiven Elementen, weil
 o Öffnungen bis 350 mm Durchmesser ohne
      Leistungsverlust realisiert werden können
 o Schlitzauslässe, Langfeldleuchten, Deckensprünge usw.
      direkt an die Module angearbeitet werden können 
 o inaktive Flächen durch den Einsatz von Zuschnittplatten
      so gering wie möglich gehalten werden
 o aktive Elemente nicht durch Tragschienen und über
      Wärmeleitbleche überstehende Rohrmäander reduziert
      werden (Kapillarrohrmatte ist in die Gipsplatte integriert)

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
20
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
 o große Revisionsklappen (ab ca. 600 x 800 mm)
      aktivierbar sind

- geringes Gewicht von 13,5 kg/m² 
  (Elemente mit Wasser gefüllt inkl. Unterkonstruktion)

- geringe Bauhöhe ab 6 cm

- kurze Reaktionszeit (ca. 15 min) durch
 o geringe Wassermenge in den Elementen (nur 0,37 l/m²)
 o Integration der Kapillarrohre, in die tief geschlitzte Platte
      (Abst. Elementeoberfläche / Kapillarrohr ca. 1,5 mm)

- Kostenersparnis durch geringe Druckverluste durch 
  parallele Durchströmung
 o Einsparung von Investitionskosten 
      (preisgünstigere Aggregate mgl.)
 o Einsparung von Verbrauchskosten z.B. im Betrieb
      der Pumpen

Hinweise zum Anlagenmedium

- ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme sind gemäß der
  VDI Norm 2035 zum Schutz der hochempfindlichen
  Bauteile, wie z.B. Pumpen und Ventile mit vollentsalztem
  Trinkwasser zu füllen. 
- Weicht der pH-Wert nach dem Befüllen vom Vorgabe-
  wert 8,2 - 9,5 ab oder sind korrosive Teile im System, ist
  ein Inhibitor zur Stabilisierung des pH-Wertes und zum 
  Aufbau einer korrosionsbeständigen Schicht einzusetzen.
  (z.B. GENO-safe A, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH)
- Die Qualität des Anlagenwassers ist 8 - 12 Wochen nach 
  der Inbetriebnahme und im Anschluss jährlich zu
  überprüfen und zu dokumentieren 
- Die Einhaltung der Sollwerte laut ClimaDomo Protokoll zur
  Wasseraufbereitung sind sicherzustellen.

Widrigenfalls können Schäden an der Anlage auftreten. 
Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift führt zum Ausschluss
der Gewährleistung.

Hinweis zu
sonstige Nebenleistungen, besondere Leistungen

wie z.B. Gerüststellung - siehe hierzu auch 
ATV DIN 18299 -, die zur fachgerechten Durchführung
der Werkleistung gem. ATV DIN 18340 erforderlich
sind, sind ergänzend zu vereinbaren und zu beschreiben.
4.03
Rohrleitung ClimaDomo Systeme

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
21
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
4.03.010
Rohrleitung innerhalb aktiver Kassettenfläche, inkl. Schläuche

Rohrleitung innerhalb aktiver Kassettenfläche 

BESTEHEND AUS:
- bis 6 m werkseitig vorgefertigte Rohre, 
  inkl. Dimensionswechsel und Steckkupplungen
- flexible Schläuche zum Verbinden der Elemente 
  mit der Rohrleitung über die Steckkupplungen
- Rohre und Formteile zum Aufbau des 
  Zweirohrsystems Tichelmann

MUFFENSCHWEIßEN VERBINDET:
- geteilte, vorgefertigte Rohre über 6 m
- Rohre und Formteile zum Aufbau des
  Zweirohrsystems Tichelmann

MONTAGE
- Rohre mit gummierten Rohrschellen von der
  Rohdecke abhängen
- so ist eine Revision der Decke möglich
- Abstand zw. Unterkante Kassettendecke und 
  Rohrleitung: ca. 150 mm
m²
...........................
...................................
4.03.020
PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 20 x 2 mm, DN15

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
d: 20 x 2 mm
DN: 15 mm
Material: PP
liefern und montieren
m
...........................
...................................
4.03.030
PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 25 x 2,3 mm, DN20

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
- d: 25 x 2,3 mm
- DN: 20 mm
- Material: PP
liefern und montieren
m
...........................
...................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
22
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
4.03.040
PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 32 x 3,0 mm, DN25

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
- d: 32 x 3,0 mm
- DN: 25 mm
- Material: PP
liefern und montieren
m
...........................
...................................
4.03.050
PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 40 x 3,7 mm, DN32

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
- d: 40 x 3,7 mm
- DN: 32 mm
- Material: PP
liefern und montieren
m
...........................
...................................
4.03.060
PP-Winkel, 90°, d= 20 mm

PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 20 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren
St
...........................
...................................
4.03.070
PP-Winkel, 90°, d= 25 mm

PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 25 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
23
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
St
...........................
...................................
4.03.080
PP-Winkel, 90°, d= 32 mm

PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 32 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren

St
...........................
...................................
4.03.090
PP-Winkel, 90°, d= 40 mm

PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 40 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren

St
...........................
...................................
4.03.100
Absperrgruppe DN 15, IG 1/2"

Absperrgruppe DN 15 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 1/2"

BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH
St
...........................
...................................
4.03.110
Absperrgruppe DN 20, IG 3/4"

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
24
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Absperrgruppe DN 20 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 3/4"

BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH
St
...........................
...................................
4.03.120
Absperrgruppe DN 25, IG 1"

Absperrgruppe DN 25 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 1"

BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

St
...........................
...................................
4.03.130
Absperrgruppe DN 32, IG 1 1/4"

Absperrgruppe DN 32 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 1 1/4"

BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

St
...........................
...................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
25
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Rohrleitung ClimaDomo Systeme
4.03

..................................
4.04
Bauteile zur Regelung
4.04.010
Taupunktfühler inkl. 10 m Steuerkabel

Taupunktfühler zum Schutz vor Beschädigung durch Kondenswasser

TECHNISCHE DATEN
- Bezeichnung: 		TF 3 G/M
- Hersteller: 		ALRE
- Betriebsspannung: 	24 V ~ +/- 10% 50...60 Hz
- zul. Umgebungstemp.: 	0...50 °C
- Kabellänge: 		10 m / 2 x 0,14 mm²
- Schaltpunkt Taupunkt:	ca. 8 M-Ohm entspricht ca. 80% 
			rel. Feuchte u. ca. 16 M-Ohm
- Maße: 		70 x 20 x 7 mm
St
...........................
...................................
4.04.020
Konverter 24 V DC (verbindet Taupunktfühler mit Gebäudeleittechnik)

Der Konverter 24 V verbindet den Taupunktfühler mit der Gebäudeleittechnik

liefern und an Gewerk Elektro übergeben

TECHNISCHE DATEN
- Bezeichnung:		TK1-PF (potentialfrei) 
			| TK2-PF (potentialfrei)
- Hersteller:		ALRE
- Maße:			86 x 36 x 59 mm
- Gewicht:		110 g
- Gehäuse:		Kunststoff ABS, 
			Lichtgrau RAL 7036
- Betriebsspannung:	 24 V ~ 50 Hz
- zulässige Umgebungs-
  temperatur:		0...55 °C
- Leistungsaufnahme:	ca. 1VA
- Schaltpunkt:		fest 98% r.H
- Schaltausgang:	Relais als potentialfreier 					Wechselkontakt
- max. Schaltspannung:	48 V ~ /60 V DC
- Schaltvermögen:	min. Schaltstrom 5 mA max. 				Schaltstrom 10 (3) A

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
26
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
- elektrischer 
  Anschluss: 		Schraubklemmen (Querschnitt max. 			2,5 mm²)
- Schutzart:		IP 20
- Schutzklasse:		III | 0, durch Einbauort gewährleistet
St
...........................
...................................
Bauteile zur Regelung
4.04

..................................
4.05
Begleitende Leistungen, Sonstiges
4.05.010
Füllen, Spülen und Entlüften der Kreise

Füllen, Spülen und Entlüften der einzelnen Kreise des
Heiz- und Kühlsystems mit

WASSERAUFBEREITUNG nach VDI-Richtlinie 2035,
- notwendiges Werkzeug: Spülpumpe
- Füllmedium: Trinkwasser nach VDI-Richtlinie 2035
  aufbereitet (vollentsalzt)
- Entsalzung mittels Mischbettharz
   z.B. GENO-therm Kartuschen von Grünbeck   
  Wasseraufbereitung GmbH, oder ähnl.
- je Heiz-/Kühlkreis ca. 2 l heißes Wasser (Wasserkocher) 
  in Spülpumpe geben, für Thermografie-Aufnahmen

St
...........................
...................................
4.05.020
Dokumentation der Erstbefüllung

Dokumentation der Erstbefüllung
mit Anlagenmedium

- Bezug für Abrechnung ist die Elemente-Fläche: .... m²
- Messgerät: Leitfähigkeits-Messgerät 

PROTOKOLLIERUNG
- im ClimaDomo Protokoll zur Erstbefüllung
- Tag der Befüllung
- Leitfähigkeit Anlagenmedium
     bei Beginn der Befüllung
     bei Ende der Befüllung
- Menge des eingefüllten Anlagenmediums

St
...........................
...................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
27
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
4.05.030
Druckprobe inkl. Protokollierung

Druckprobe inkl. Protokollierung

- Abdrücken der Heiz-/Kühlkreise bzw. Rohrabschnitte
  des ClimaDomo Heiz- und Kühlsystems nach
  Werksvorschrift 
- Protokollierung im ClimaDomo Protokoll zur Erstbefüllung

St
...........................
...................................
4.05.040
Infrarot-Thermografie

Infrarot-Thermografie als
Nachweis der ordnungsgemäßen Durchströmung der 
ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme

Zur Durchführung der Thermographie werden die Flächen
vor Ausführung von Spachtelarbeiten mit warmen
aufbereitetem Wasser gespült, so dass die gleichmäßige
Durchströmung einfach durch die Temperaturunterschiede zwischen aktiven und inaktiven Flächen nachgewiesen 
werden kann.

Bezug für Abrechnung ist die Elemente-Fläche: .... m²

St
...........................
...................................
4.05.050
Erstellen der Revisionsunterlagen

Erstellen der Revisionsunterlagen

- Bezug für Abrechnung ist die Elemente-Fläche: .... m²

BESTANDTEILE
1. Allgemeines
	Anlagen und Funktionsbeschreibung
	Prüfzeugnisse
2. Berechnungen
	Volumenstromberechnung
	Angabe der Heiz- und Kühlleistung je Raum
	Angaben zum Druckverlust je Raum
3. Erklärungen / Bescheinigungen
	Fachunternehmererklärung
	Errichterbescheinigung
4. Prüfprotokolle
	Protokolle zur Dichtheitsprüfung
	Thermografieaufnahmen 
	(Erstellung der Aufnahmen separate Position)

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
28
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
5. Herstellerunterlagen zu allen verbauten Bauteilen
6. Revisionszeichnungen
St
...........................
...................................
*** Eventualposition ***
4.05.060
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Tätigkeiten
Std
...........................
nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***
4.05.070
Stundenlohnarbeiten Meister

Stundenlohnarbeiten Meister 
für unvorhergesehene Tätigkeiten
Std
...........................
nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***
4.05.080
Kosten Planungsänderung

Die digitale Fachplanung inkl. technischer Auslegung ist in dem Angebotspreis enthalten.
Alle Unterlagen sind dem AG rechtzeitig zur Prüfung und zur Freigabe in digitaler Form vorzulegen.

KOSTEN PLANUNGSÄNDERUNG
- eine einmalige geringe Planänderung wird kostenfrei
  ausgeführt
- weitere Änderungen werden nach Stundenaufwand
  zusätzlich berechnet
- Änderungen nach erfolgter Freigabe werden generell
  nach Stundenaufwand berechnet
Std
...........................
nur Einh.Preis
Begleitende Leistungen, Sonstiges
4.05

..................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
29
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
Hinweistext zum Nachhaltige Wasseraufbereitung

Die VDI-Norm 2035 empfiehlt zum Schutz von Bauteilen,
wie Ventile, elektronisch geregelte Umwälzpumpen usw.,
Heiz- und Kühlanlagen die salzarme Fahrweise.

Dabei ist zu beachten
- Weicht der pH-Wert nach dem Befüllen vom Vorgabe-
  wert 8,2 - 9,5 ab oder sind korrosive Teile im System, ist
  ein Inhibitor zur Stabilisierung des pH-Wertes und zum 
  Aufbau einer korrosionsbeständigen Schicht einzusetzen.
  (z.B. GENO-safe A, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH)
- Die Qualität des Anlagenwassers ist 8 - 12 Wochen nach
  der   Inbetriebnahme und im Anschluss jährlich zu 
  überprüfen und zu dokumentieren. 
- Die Einhaltung der Sollwerte laut ClimaDomo Protokoll zur
  Wasseraufbereitung sind sicherzustellen.
4.06
Nachhaltige Wasseraufbereitung
Bauseitigen Maßnahmen
in der Anlagenzentrale
*** Eventualposition ***
4.06.010
GENO-therm Armatur Komfort

GENO-therm Armatur Komfort zum Nachfüllen von aufbereitetem Wasser in geschlossene Heizungsanlagen nach allen geltenden Richtlinien
liefern und montieren

AUFBAU
- Systemtrenner gemäß DIN EN 1717
- Schmutzfänger
- einstellbarem Druckminderer
- Aufnahme für GENO-therm Füllpatrone
- Druckanzeige
- analoger Wasserzähler zur Dokumentation der 
  nachgefüllten Wassermenge
- mit LF-Messzelle (Anzeige Wechsel Füllpatrone)
- Absperrventil
- Schalenisolierung
- Befestigungsmaterial

Anschluss 1/2" AG
Hersteller: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
St
...........................
nur Einh.Preis

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
30
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
*** Eventualposition ***
4.06.020
GENO-therm Füllpatrone

GENO-therm Füllpatrone mit Flaschenadapter
liefern und an GENO-therm Armatur zum Nachfüllen von entsalztem Wasser in Heiz-/Kühlkreislauf installieren.

HINWEIS
Notwendiger Wechsel der GENO-therm Füllpatrone wird an der Armatur angezeigt (siehe Bedienungsanleitung).

Hersteller: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
St
...........................
nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***
4.06.030
Inhibitor in Anlagenwasser einbringen

Inhibitor in Anlagenwasser einbringen
- zur Stabilisierung des pH-Wertes
- zum Korrosionsschutz für 
     - Eisen, Gußeisen, Stahl
     - Kupfer und Rotguß
- Verhinderung von Kalkablagerungen

Wirkung unabhängig vom Sauerstoffgehalt des Wassers 

Einsatz erforderlich, wenn
  - pH-Wert nicht im Bereich zwischen 8,2 - 9,5
  - korrosive Teile im Sekundärkreis verbaut sind

HINWEIS
Grünbeck empfiehlt vor Einbringung des Inhibitors
das Anlagenwassers nach VDI Richtlinie 2035 
für eine salzarme Fahrweise aufzubereiten.
Angaben des Herstellers beachten!

- Produkt:       GENO-safe A
- Dosierung:    1 l für 200 l Anlagenwasser
- Menge Anlagenwasser
     - Raum bis Zonenregelgruppe      .... l
     - Rohrnetz bis Zonenregelgruppe  .... l

Hersteller:  Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
l
...........................
nur Einh.Preis

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
31
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
€
Ordnungszahl
Einh.Preis
Ges.Preis
Menge
ME
in
€
in
*** Eventualposition ***
4.06.040
1. Überprüfung und Dokumentation des Anlagenmediums

1. Überprüfung des Anlagenwassers 8 - 12 Wochen 
nach Erstbefüllung

ÜBERPRÜFUNG FOLGENDER PARAMETER
- pH-Wert
- Leitfähigkeit
- Härte
- Anteil GENO-safe A
  Einsatz erforderlich, wenn
  - pH-Wert nicht im Bereich zwischen 8,2 - 9,5
  - korrosive Teile im Sekundärkreis verbaut sind

Werte in ClimaDomo Protokoll zur Wasseraufbereitung eintragen. Die Einhaltung der Sollwerte ist sicherzustellen.

Kosten geschätzt für ortsansässiges Unternehmen
St
...........................
nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***
4.06.050
Jährliche Kontrolle des Anlagenmediums

Jährliche Kontrolle und Dokumentation der Parameter des Anlagenmediums

ÜBERPRÜFUNG FOLGENDER PARAMETER
- pH-Wert
- Leitfähigkeit
- Härte
- Anteil GENO-safe A
  Einsatz erforderlich, wenn
  - pH-Wert nicht im Bereich zwischen 8,2 - 9,5
  - korrosive Teile im Sekundärkreis verbaut sind

Werte in ClimaDomo Protokoll zur Wasseraufbereitung eintragen. Die Einhaltung der Sollwerte ist sicherzustellen.

Kosten geschätzt für ortsansässiges Unternehmen
St/a
...........................
nur Einh.Preis
Nachhaltige Wasseraufbereitung
Bauseitigen Maßnahmen
in der Anlagenzentrale
4.06

..................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
32
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
ClimaDomo Heiz- und Kühlsystem
4

..................................
€
Netto-Angebotssumme in
......................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
33
08.04.2017
Bauvorhaben
ProjektNr.
Seite:
Datum:
LV-CD-Systeme
S U M M E N   -   Z U S A M M E N S T E L L U N G
ClimaDomo Heiz- und Kühlsystem
4
....................................
ClimaDomo Kassettendecken
gelocht  / ungelocht, 
Größe 11: 1.250 x 625 mm* 
Größe 12: 1.200 x 600 mm*
4.01
....................................
Zulagen
4.02
....................................
Rohrleitung ClimaDomo Systeme
4.03
....................................
Bauteile zur Regelung
4.04
....................................
Begleitende Leistungen, Sonstiges
4.05
....................................
Nachhaltige Wasseraufbereitung
Bauseitigen Maßnahmen
in der Anlagenzentrale
4.06
4
ClimaDomo Heiz- und Kühlsystem
....................................
€
Netto-Angebotssumme in
....................................
Netto
Steuersatz Bez.
%-Satz
MwSt
Brutto
 19,00
Mehrwertsteuer
......................
................................
......................
€
Angebotspreis in
......................................